РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САЛЬСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

САНДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

# «Об утверждении схемы теплоснабжения Сандатовского сельского поселения Сальского района на период с 2016-2031гг.»

Принято Собранием депутатов

Сандатовского сельского поселения	                                              25.08.2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»

РЕШИЛО:

1. Утвердить схему теплоснабжения Сандатовского сельского поселения Сальского района Ростовской области  на период с 2016-2031гг.(Приложение 1)

2.  Решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах поселения.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Сандатовского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специалиста ЖКХ Протоковилову Н.А.

Глава Сандатовского

сельского поселения                                                                                Н.И. Сероштан

с. Сандата

25.08. 2016 года

№ 192

Приложение  1

к решению Собрания депутатов

Сандатовского сельского поселения

от  25.08. 2016  № 192

Схема теплоснабжения

Сандатовского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

2016-2031 г.г.

1. Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Сандатовского сельского поселения Сальского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью настоящей работы являются оптимизация данных о существующей системе теплоснабжения, предложения по модернизации тепловых сетей и теплоисточников Сандатовского сельского поселения.

2. Основные цели и задачи системы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1. Определение условий организации централизованного и индивидуального теплоснабжения.

2. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3. Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4. Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6. Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7. Определение единой теплоснабжающей организации.

3. Пояснительная записка системы теплоснабжения

3.1. Сандатовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77.

Сандатовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Сальского района Ростовской области. Расстояние от административного центра поселения –             с. Сандата до районного центра – г. Сальск – 26 км, до областного центра – г. Ростов-на-Дону – 212 км. Общая площадь поселения – 422,59 км2. На его территории проживает – 5139 человек.

В состав Сандатовского сельского поселения входят три населённых пункта:

– село Сандата – административный центр поселения, 3658 чел.;

– село Березовка, 1341 чел.;

– хутор Крупский, 140 чел.

Территория поселения граничит:

- на севере – с Рыбасовским и Новоегорлыкским сельскими поселениями;

- на западе – с Ивановским сельским поселением и Песчанокопским районом;

- на востоке – с Новоегорлыкским сельским поселением и Республикой Калмыкия;

- на юге – с Ивановским сельским поселением и Республикой Калмыкия.

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется децентрализованно от маломощных котельных и индивидуальных источников тепла.

3.2. Техническая характеристика теплоисточников в Сандатовском сельском поселении.

В настоящее время в с. Сандата действует одна постоянная отдельно стоящая котельная, принадлежащая филиалу АО «Донэнерго»-«Тепловые сети», отапливающая один объект ГКОУ РО детский дом «Дом детства», имеющая характеристики представленные в таблице 1. Тариф с 01.07.2016 3169,35 руб/Гкал, средний объем отпуска тепловой энергии 378,0 Гкал в год, потери 142,5 Гкал или 37,7%.

Таблица 1

| № п/п | Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Тип котлов/количество | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки | Вид топлива | Протяженность тепловой сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Сандата, ул. Полева, 9 | 1990 | Универсал 5 /2 шт. | 0,83 | 0,1185 | 14% | уголь | 300 |

Так же на территории Сандатовского сельского поселения действуют индивидуальные котельные указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Потребитель | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Процент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Сандата, пер. Школьный,1 | Управление образования Сальского района | МБОУ СОШ № 42 | 1966 | 0,38 | 0,38 | 100% | уголь |
| 2 | с. Сандата, ул. Калинина, 47а | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 3 «Теремок» | 2003 | 0,13 | 0,13 | 100% | газ |
| 3 | с. Сандата, ул. Калинина, 51а | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 4 «Радуга» | 2014 | 0,516 | 0,516 | 100% | газ |
| 4 | с.Березовка, ул. Юбилейная, 1 | Управление образования Сальского района | МБОУ СОШ № 51 | 1975 | 0,4 | 0,4 | 100% | уголь |
| 5 | с. Березовка, ул. Юбилейная, 1д | Управление образования Сальского района | МБДОУ № 37 «Дюймовочка», СДК с.Березовка | 1986 | 0,57 | 0,57 | 100% | уголь |
| 6 | с.Садната, ул. Калинина, 51 | Администрация Сандатовского с.п. | МБУК СР «СДК Сандатовского с.п.» | 2007 | 0,223 | 0,11 | 50% | газ |

4. Модернизация и техперевооружение существующих теплосетей и теплоисточников

4.1. Технические решения по модернизации и техническому перевооружению существующих теплоисточников приняты на основании результатов анализа состояния оборудования котельных и планируемого развития населенного пункта. В связи с тем, что с. Сандата и с. Березовка газифицированы, основным направлением модернизации будет перевод существующих угольных котельных на другой вид топлива, природный газ.

При модернизации и техперевооружении котельных необходимо обеспечить выполнение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности опасных производственных объектов. Для этого на котельных необходимо выполнить:

- установку узлов учета тепловой энергии;

- установку узлов учета природного газа;

- установку термозапорного клапана на вводном газопроводе в здание котельной;

- установку систем контроля за содержанием метана в воздухе и окиси углерода в помещениях котельных.

4.2. Тепловые сети.

Модернизация тепловых сетей необходима для безотказной работы системы (сохранения температуры в помещениях). Модернизация предусматривает применение новых технологий: бесканальная прокладка тепловых сетей из предварительно изолированных трубопроводов с применением системы слежения за влажностью изоляции. Применение таких технологий способствует уменьшению тепловых потерь через изоляцию, уменьшает утечки воды, увеличивает срок службы тепловых сетей.

5. Выводы

Модернизация и техперевооружение теплоисточников и тепловых сетей позволяет предотвратить ущерб от недоотпуска и потерь тепловой энергии. Перевод угольных котельных на газ является эффективным мероприятием по снижению себестоимости тепловой энергии.

План теплосетей

с. Сандата,  ул. Полева, 9